## 总体结果
方案 | 计划费/万元 | 调整净费/万元 | 紧急费/万元 | 总费用/万元 | 紧急购电/MWh | EFC(可用容量) | CVaR95/万元 | 日均费用/元 | 购电加权均价/(元/kWh) | 吞吐量/MWh | 光伏自用率 | 紧急购电平均单价
Q2 固定电价 | 1397.3624 | 0 | 186.5421 | 1583.9046 | 477.7192 | 655.8917 | 8.9156 | 47422.292 | 0.61872 | 12593.1205 | 0.89708 | 3.9048
Q4-2 波动电价 | 1453.3662 | 0 | 196.7719 | 1650.1381 | 475.2611 | 681.0155 | 9.6306 | 49405.3317 | 0.6419 | 13075.4976 | 0.89951 | 4.1403
Q3-S3 固定电价 | 1231.0942 | 57.5383 | 122.996 | 1411.6285 | 278.2859 | 646.4285 | 6.3092 | 42264.3264 | 0.60498 | 12411.4263 | 0.91927 | 4.4198
Q4-3-S3 波动电价 | 1289.5427 | 60.9746 | 123.775 | 1474.2923 | 280.1491 | 674.3278 | 7.4239 | 44140.4883 | 0.63222 | 12947.0937 | 0.91968 | 4.4182

## 反事实分解
指标 | Q4-2 | Q4-3-S3
固定电价原成本 C_F(x^F) | 15839045.534 | 14116285.0146
原策略按波动电价结算 C_V(x^F) | 16641525.1034 | 14872447.1715
波动电价重新优化成本 C_V(x^V) | 16501380.7914 | 14742923.0859
纯价格结算效应 C_V(x^F)-C_F(x^F) | 802479.5693 | 756162.1568
调度适应效应 C_V(x^V)-C_V(x^F) | -140144.312 | -129524.0855

## 风险指标
指标 | Q2 固定电价 | Q4-2 波动电价 | Q3-S3 固定电价 | Q4-3-S3 波动电价
mean | 47422.292 | 49405.3317 | 42264.3264 | 44140.4883
median | 49236.3515 | 49914.0415 | 45927.7071 | 46572.0791
std | 18263.9522 | 22516.4354 | 14021.5583 | 18500.2864
min | 14705.7232 | 11387.9479 | 15643.8524 | 11767.7455
max | 163417.2151 | 177239.8394 | 64402.9239 | 76480.3388
p90 | 67067.3752 | 76970.4422 | 57663.3207 | 66019.0688
p95 | 70764.8143 | 80299.2702 | 61992.1102 | 72452.9293
cvar90 | 78914.0826 | 87422.606 | 61455.6965 | 71652.1749
cvar95 | 89156.1477 | 96306.0277 | 63092.4667 | 74239.4585
cvar99 | 119033.0192 | 124634.7741 | 64179.6952 | 75817.5719
worst_share | 0.063787 | 0.063991 | 0.045045 | 0.050872

## 成本结构
方案 | 计划费/元 | 上调费C^up/元 | 下调净结算C^cancel/元 | 调整净费/元 | 紧急费/元 | 总费用/元 | 计划费占比 | 上调费占比 | 下调费占比 | 调整净费占比 | 紧急费占比 | 占比合计 | 核算残差/元
Q4-2 波动电价 | 14533661.7101 | 0 | 0 | 0 | 1967719.0814 | 16501380.7914 | 0.88075 | 0 | 0 | 0 | 0.11925 | 1 | 0
Q4-3-S3 波动电价 | 12895427.274 | 609745.7988 | 0 | 609745.7988 | 1237750.0131 | 14742923.0859 | 0.87469 | 0.041359 | 0 | 0.041359 | 0.083956 | 1.0414 | 0
Q4-3 相对 Q4-2 节省额/元 | [5 empty] | 1758457.7055

## 约束活跃率与灵活性
指标 | Q2 固定电价 | Q4-2 波动电价 | Q3-S3 固定电价 | Q4-3-S3 波动电价
r_ch_max | 0.13666 | 0.14274 | 0.11974 | 0.12608
r_dis_max | 0.010666 | 0.01077 | 0.015116 | 0.015095
r_E_min | 0.05383 | 0.070193 | 0.10138 | 0.10816
r_E_max | 0.13779 | 0.15303 | 0.069715 | 0.074164
r_grid_max
r_grid_max：主结果 P_buy_max=∞（题目未给并网容量），该率无定义；有限上限档位见并网族 pb6k/pb10k
soc_ready | 0.57033 | 0.56058 | 0.61078 | 0.56528
EFC_use | 655.8917 | 681.0155 | 646.4285 | 674.3278
EFC_nom | 524.7134 | 544.8124 | 517.1428 | 539.4622
pv_self | 0.89708 | 0.89951 | 0.91927 | 0.91968
r_emg_high | 0.051502 | 0.043796 | 0.000126 | 0.04343
A_up | 0 | 0 | 589836.1819 | 591401.0121
A_down | 0 | 0 | 0 | 0
C_up | 0 | 0 | 575383.1557 | 609745.7988
C_down | 0 | 0 | 0 | 0
pbuy_cap

## 价量协方差分解
方案 | 日均电价 c̄/(元/kWh) | 日均购电功率 P̄/kW | 价量协方差 Cov_t(c,P) | T·Δt·c̄·P̄/元 | T·Δt·Cov/元 | 分解合计/元 | 实测计划费/元 | 残差/元
Q2 固定电价 | 0.7662 | 2817.4583 | -415.5121 | 17304369.2641 | -3330745.0651 | 13973624.199 | 13973624.199 | 1e-08
Q4-2 波动电价 | 0.75753 | 2824.5367 | -403.6466 | 17769292.9747 | -3235631.2646 | 14533661.7101 | 14533661.7101 | -1e-08
Q3-S3 固定电价 | 0.7662 | 2617.6823 | -422.0118 | 16077377.7078 | -3382846.9525 | 12694530.7553 | 12310941.9848 | 383588.7705
Q4-3-S3 波动电价 | 0.75753 | 2624.7547 | -410.239 | 16590400.6078 | -3288476.1345 | 13301924.4733 | 12895427.274 | 406497.1992
同一分解亦适用于紧急购电：C^emg = 5T·Δt·[c̄_d·R̄_d + Cov_t(c,R)]

## 储能价值
振幅档 | 有储能总费用/元 | 无储能总费用/元 | 储能价值V^BESS/元 | Q4-2 储能价值/元 | Q4-2 EFC | Q4-3 储能价值/元 | Q4-3 EFC
λ=0.0（同日均值平坦） | 35815171.4354 | 36698312.0511 | 883140.6157 | 459441.0888 | 146.4577 | 423699.5269 | 183.7388
λ=0.5 | 34348451.063 | 37531507.4295 | 3183056.3664 | 1645419.5341 | 592.518 | 1537636.8323 | 602.4817
λ=1.0（附件4 原始） | 31244303.8774 | 38379756.7953 | 7135452.918 | 3625122.3211 | 681.0155 | 3510330.5969 | 674.3278
λ=1.5（放大日内价差） | 27964743.3928 | 39211971.0828 | 11247227.69 | 5732669.0165 | 831.9908 | 5514558.6736 | 830.9153

## S0-S3逐级比较
场景 | 计划费/元 | 调整净费/元 | 紧急费/元 | 总费用/元 | 紧急购电量/MWh | 调整电量/MWh | 边际改善(vs上级)/元
S0 | 12895427.274 | 0 | 2726731.9081 | 15622159.1821 | 646.9061 | 0
S1（含 6/12/18 前 1 个节点） | 12895427.274 | 480259.0013 | 1711772.1056 | 15087458.381 | 395.4326 | 465.4211 | 534700.8011
S2（含 6/12/18 前 2 个节点） | 12895427.274 | 608599.0808 | 1241677.2535 | 14745703.6084 | 280.7603 | 590.7929 | 341754.7726
S3（含 6/12/18 前 3 个节点） | 12895427.274 | 609745.7988 | 1237750.0131 | 14742923.0859 | 280.1491 | 591.401 | 2780.5224

## 配对统计与置信区间
方案对(A→B，δ=C_A−C_B) | 天数 | 平均配对差/元 | 中位数/元 | 合计差/元 | 节省天数比例 | 变贵天数比例 | CI下限(7天块) | CI上限(7天块) | 显著性 | CI下限(3天块) | CI上限(3天块) | CI下限(14天块) | CI上限(14天块)
Q2 固定电价 → Q4-2 波动电价 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0.28742 | 0.23054 | 0 | 0 | 不显著（CI 含 0） | 0 | 0 | 0 | 0
Q3-S3 固定电价 → Q4-3-S3 波动电价 | 334 | -1876.1619 | -1000.4613 | -626638.0713 | 0.37126 | 0.62874 | -2617.9973 | -1022.4097 | 显著为负（B 更贵） | -2559.0034 | -1169.6253 | -2860.0539 | -691.1744
Q4-2 波动电价 → Q4-3-S3 波动电价 | 334 | 5264.8434 | 2459.1923 | 1758457.7055 | 0.81437 | 0.18563 | 3494.1497 | 7205.6747 | 显著为正（B 更省） | 3792.2505 | 6940.355 | 3257.9717 | 7137.4113

## 分组检验
分组维度 | 分组 | 天数 | ΔC4-2均值/元 | ΔC4-2合计/元 | ΔC4-2节省率 | ΔC4-3均值/元 | ΔC4-3合计/元 | ΔC4-3节省率 | ΔCMPC均值/元 | ΔCMPC合计/元 | ΔCMPC为正比例
tier_cv | 中 | 111 | 0 | 0 | 0.25225 | 4620.824 | 512911.4625 | 0.81081 | 4867.5289 | 540295.7055 | 0.84685
tier_cv | 低 | 112 | 0 | 0 | 0.19643 | 3021.9859 | 338462.4191 | 0.91964 | 7623.4054 | 853821.4083 | 0.78571
tier_cv | 高 | 111 | 0 | 0 | 0.24324 | -2024.6469 | -224735.8102 | 0.15315 | 3282.3477 | 364340.5917 | 0.81081
tier_spread | 中 | 111 | 0 | 0 | 0.18919 | 1183.0348 | 131316.8649 | 0.67568 | 6847.2003 | 760039.2294 | 0.82883
tier_spread | 低 | 112 | 0 | 0 | 0.25 | -146.645 | -16424.2452 | 0.55357 | 4542.7738 | 508790.6664 | 0.71429
tier_spread | 高 | 111 | 0 | 0 | 0.25225 | 4610.3194 | 511745.4516 | 0.65766 | 4411.0613 | 489627.8097 | 0.9009
tier_corr | 中 | 111 | 0 | 0 | 0.24324 | 2895.3047 | 321378.8222 | 0.7027 | 6161.4905 | 683925.4441 | 0.8018
tier_corr | 低 | 112 | 0 | 0 | 0.25 | 1729.0739 | 193656.2726 | 0.58036 | 5834.3361 | 653445.6483 | 0.84821
tier_corr | 高 | 111 | 0 | 0 | 0.1982 | 1005.4322 | 111602.9764 | 0.6036 | 3793.5731 | 421086.6131 | 0.79279
season | 冬(12,1,2) | 59 | 0 | 0 | 0.27119 | 4745.8311 | 280004.0349 | 0.72881 | 7121.8034 | 420186.4014 | 0.91525
season | 夏(6-8) | 92 | 0 | 0 | 0.22826 | 4419.8115 | 406622.6552 | 0.71739 | 6754.8202 | 621443.4619 | 0.92391
season | 春(3-5) | 92 | 0 | 0 | 0.21739 | -972.7802 | -89495.7753 | 0.43478 | 4096.1597 | 376846.6918 | 0.71739
season | 秋(9-11) | 91 | 0 | 0 | 0.21978 | 324.2545 | 29507.1565 | 0.67033 | 3736.0566 | 339981.1504 | 0.73626
tier_mae | 中 | 111 | 0 | 0 | 0.32432 | 2022.8995 | 224541.8421 | 0.67568 | 5201.73 | 577392.0281 | 0.75676
tier_mae | 低 | 112 | 0 | 0 | 0.19643 | 2448.105 | 274187.7631 | 0.66071 | 5563.0321 | 623059.5996 | 0.91071
tier_mae | 高 | 111 | 0 | 0 | 0.17117 | 1152.3285 | 127908.4661 | 0.54955 | 5027.0818 | 558006.0778 | 0.77477
spike | 无 | 133 | 0 | 0 | 0.23308 | -1427.0268 | -189794.56 | 0.38346 | 4029.48 | 535920.8461 | 0.72181
spike | 有 | 201 | 0 | 0 | 0.22886 | 4061.8539 | 816432.6313 | 0.79104 | 6082.2729 | 1222536.8594 | 0.87562
emg | 无 | 21 | 0 | 0 | 0.2381 | 1407.5285 | 29558.0992 | 0.66667 | 11731.2275 | 246355.778 | 1
emg | 有 | 313 | 0 | 0 | 0.23003 | 1907.6037 | 597079.9721 | 0.6262 | 4830.9966 | 1512101.9275 | 0.80192

## PV预报PWMAE
方案 | PWMAE(6:00 更新) | PWMAE(12:00 更新) | PWMAE(18:00 更新)
Q3-S3 固定电价 | 170.0889 | 96.4555 | 21.6474
Q4-3-S3 波动电价 | 167.4517 | 95.6807 | 21.3688

## 日期重合率-明细
日期集合 | 前N日 | 日期
价格最高日 | 10 | 2025-12-02、2025-12-03、2025-12-10、2025-12-14、2025-12-15、2025-12-16、2025-12-22、2025-12-23、2025-12-25、2025-12-31
净负荷最高日 | 10 | 2025-12-02、2025-12-10、2025-12-14、2025-12-15、2025-12-16、2025-12-17、2025-12-21、2025-12-22、2025-12-24、2025-12-31
紧急购电最高日 | 10 | 2025-04-06、2025-04-27、2025-05-01、2025-05-04、2025-05-05、2025-06-01、2025-06-02、2025-09-28、2025-10-05、2025-10-06

## 日期重合率-两两
集合A | 集合B | 重合天数 | 重合率 | 重合日期
价格最高日 | 净负荷最高日 | 7 | 0.7 | 2025-12-02、2025-12-10、2025-12-14、2025-12-15、2025-12-16、2025-12-22、2025-12-31
价格最高日 | 紧急购电最高日 | 0 | 0
净负荷最高日 | 紧急购电最高日 | 0 | 0

## 最坏日与集中度
方案 | 最坏N日 | 最坏N日费用占比 | 最大单日费用/元 | 最大单日费用对应日期 | 最坏N日日期清单
Q2 固定电价 | 10 | 0.063787 | 163417.2151 | 2025-06-01 | 2025-06-01、2025-06-02、2025-04-06、2025-10-05、2025-05-04、2025-09-28、2025-05-01、2025-05-05、2025-10-06、2025-12-02
Q4-2 波动电价 | 10 | 0.063991 | 177239.8394 | 2025-06-01 | 2025-06-01、2025-06-02、2025-04-06、2025-10-05、2025-09-28、2025-12-02、2025-05-04、2025-05-01、2025-05-05、2025-12-01
Q3-S3 固定电价 | 10 | 0.045045 | 64402.9239 | 2025-12-15 | 2025-12-15、2025-12-17、2025-12-08、2025-12-07、2025-12-02、2025-12-09、2025-12-16、2025-12-24、2025-12-22、2025-12-04
Q4-3-S3 波动电价 | 10 | 0.050872 | 76480.3388 | 2025-12-15 | 2025-12-15、2025-12-08、2025-12-07、2025-12-09、2025-12-02、2025-12-17、2025-12-22、2025-12-14、2025-12-16、2025-12-25

## 寿命成本修正
方案 | κ_th/(元/kWh) | C_total/元 | C_life-adjusted/元 | 相对增量
Q4-2 波动电价 @κ_th=0.0 | 0 | 16501380.7914 | 16501380.7914 | 0
Q4-2 波动电价 @κ_th=0.05 | 0.05 | 16501380.7914 | 17155155.6719 | 0.039619
Q4-2 波动电价 @κ_th=0.1 | 0.1 | 16501380.7914 | 17808930.5523 | 0.079239
Q4-2 波动电价 @κ_th=0.2 | 0.2 | 16501380.7914 | 19116480.3132 | 0.15848
Q4-2 波动电价 @κ_th=0.5 | 0.5 | 16501380.7914 | 23039129.5957 | 0.39619
Q4-3-S3 波动电价 @κ_th=0.0 | 0 | 14742923.0859 | 14742923.0859 | 0
Q4-3-S3 波动电价 @κ_th=0.05 | 0.05 | 14742923.0859 | 15390277.7685 | 0.04391
Q4-3-S3 波动电价 @κ_th=0.1 | 0.1 | 14742923.0859 | 16037632.4511 | 0.087819
Q4-3-S3 波动电价 @κ_th=0.2 | 0.2 | 14742923.0859 | 17332341.8164 | 0.17564
Q4-3-S3 波动电价 @κ_th=0.5 | 0.5 | 14742923.0859 | 21216469.912 | 0.4391

## 上下调系数敏感性
上调系数 | 下调系数 | Q4-3计划费/元 | Q4-3调整净费/元 | Q4-3紧急费/元 | Q4-3总费用/元 | 基准
1.5 | 0.5 | 12895427.274 | 609745.7988 | 1237750.0131 | 14742923.0859 | 是
1.2 | 0.5 | 12895427.274 | 487796.6391 | 1237750.0131 | 14620973.9262
1.8 | 0.5 | 12895427.274 | 731694.9586 | 1237750.0131 | 14864872.2457
1.5 | 0.3 | 12895427.274 | 609745.7988 | 1237750.0131 | 14742923.0859
1.5 | 0.7 | 12895427.274 | 609745.7988 | 1237750.0131 | 14742923.0859

## 结果解释规则
情形 | 是否成立 | 证据
情形一：总费用上升但调度适应效应为负 | 成立 | Q4-2 总费用变化 +662335.26 元，调度适应效应 -140144.31 元，缓冲比例 r^mitigate=-0.1746
情形二：总费用下降但购电量与EFC上升 | 不成立 | 总费用 +662335.26 元，购电量变化 +56740.79 kWh，EFC 变化 +25.1238
情形三：紧急购电量下降但紧急购电费上升 | 成立 | 紧急购电量变化 -2458.08 kWh，紧急购电费变化 +102297.75 元，高价紧急购电占比 0.0438
情形四：Q4-3平均节省不大但CVaR明显下降 | 不成立 | Q4-2→Q4-3 日均费用变化 +5264.8434 元，CVaR95 变化 +22066.5692 元（下降幅度 4.19 倍于均值变化）
情形五：调整次数很多但净收益很小 | 不成立 | 全年采纳节点 727 次，Q4-2→Q4-3 日均费用变化 +5264.8434 元，调整电量 591.40 MWh
情形六：波动越大收益没有明显提高 | 成立 | λ 由 0 增至 1.5 时 Q4-2 总费用变化 -3987833.29 元；效率补偿阈值价差 = (1-η²)/η² = 0.2346（23.46%，低于此值套利净收益为负）

## 缓冲比例与效应分解
指标 | 数值
纯价格结算效应 Q4-2 C_V(x^F)−C_F(x^F) | 802479.5693
调度适应效应 Q4-2 C_V(x^V)−C_V(x^F) | -140144.312
缓冲比例 r^mitigate = 调度适应效应 / 纯价格结算效应 | -0.17464
纯价格结算效应 Q4-3 C_V(x^F)−C_F(x^F) | 756162.1568
调度适应效应 Q4-3 C_V(x^V)−C_V(x^F) | -129524.0855
Q4-2 总费用相对固定电价变化 | 662335.2574
Q4-3 总费用相对固定电价变化 | 626638.0713

## Q4层核验清单
核验项 | 实测值 | 结论
③功率平衡最大残差 | 1879.6514363143624
③容差 | 0.0001
④SOC范围 | [1200.00, 10800.00]
④SOC越界天数 | 0
④充放电功率越限次数 | 0
⑤日初SOC最大偏差 | 0.0
⑤日末SOC最大偏差 | 8.36735125631094e-11
⑥已执行时段冻结最大偏差 | 6776.419525
⑥采纳节点数 | 727
⑧S0-S3基准计划最大偏差 | 0.0
充放电功率峰值 | ch 5000.00 / dis 5000.00 kW
③通过 |  | 未通过
④通过 |  | 通过
⑤通过 |  | 通过
⑥通过 |  | 未通过
⑧通过 |  | 通过