2026年武汉理工大学数学建模训练题目

面向算电协同的多目标调度优化研究

随着人工智能算力规模的持续扩张，数据中心对电力系统的影响不断增强，电力成本已逐渐成为数据中心运营成本的核心组成部分。在此背景下，“算电协同”逐渐从政策倡导演变为产业发展的现实需求。2026 年政府工作报告首次将 “算电协同”纳入国家级新基建工程，明确提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”。

算电协同更加关注算力负荷与能源系统之间的实时耦合关系，西部地区具有丰富的风能、太阳能和水电资源，电价相对较低，具备建设绿色低碳数据中心的天然优势，而东部地区则更加接近用户侧，具有更低的网络时延与更高的实时业务需求。然而，在实际运行过程中，算力跨区域迁移涉及计算任务、电力系统、新能源、储能系统和通信网络之间复杂耦合关系的多目标协同优化问题。例如，将 AI 任务迁移至新能源资源丰富地区虽然可以降低电费成本和碳排放，但可能导致网络时延增加；实时推理任务对时延极为敏感，而训练任务则更关注能源成本与算力规模；新能源出力具有波动性，需要储能系统进行协调。因此，如何实现 AI 工作负载、能源系统与通信网络的联合优化，成为当前面向算电协同的重要研究问题。

本研究设定存在六个典型区域，RegionA、RegionB 与 RegionC 代表东部高负荷区域；RegionD 代表西部算力中心；RegionE、RegionF 分别为光伏和风电资源富集区域。任务到达主时域为第0–2399 小时，粒度为1小时。第 2400–2405小时用于结清末端任务；第 2406 小时不产生新任务，也不安排未完成任务，仅用于电力与储能终端状态结算。任务包括实时推理、批量推理和 AI 训练三类；实时推理任务到达即开工；批量推理和 AI 训练任务允许延后，但均须在时点 2406 完成，即不得占用第 2406 小时。任务不可抢占、不可拆分或中途迁移。请参赛者根据附件数据回答以下问题。

问题 1： 基于附件中的 AI 工作负载数据，对不同区域、不同类型任务的 GPU需求进行统计分析，并构建短期预测模型。请建立基础算力调度模型，并给出第 2376–2399 小时实际到达任务的调度方案；跨越第 2399 小时的任务须在收尾时域内结清，并展示最后 24 小时的调度甘特图和区域 GPU 利用率。

问题 2：以第 0–2399 小时实际到达任务及对应逐时电力参数为输入，考虑区域电价、碳强度和可用新能源出力，以任务迁移与开工时段为决策变量（迁移后的设施负荷按统一功率映射与区域 PUE 计算），以运行成本、碳排放、网络时延和新能源利用率为目标或评价指标，建立碳感知任务调度模型，并给出调度策略。

问题 3：在给定任务调度和逐时负荷的基础上，建立储能协同优化模型，设计储能充放电策略，分析储能系统对运行成本、碳排放、区域峰值净购电功率和负荷波动程度的影响。

问题 4：在前三问基础上，建立多区域算—储—电协同优化模型，统一考虑任务迁移、电价、碳排放、可用新能源、储能、区域购售电边界、网络时延及任务异构性。请在系统运行成本、碳排放、网络时延、服务质量、新能源利用率和区域峰值净购电之间进行权衡，并比较不同碳约束、电价机制和新能源波动场景下的策略变化。

说明：

1、附件 1.docx 展示了详细的数据说明和名词解释。没有物理单位的标签类或状态类字段，已在相应工作簿的“字段说明”工作表中注明为“无”或“无量纲”。

2、工作负载到达数据覆盖第 0–2399 小时；region_time_data.xlsx 覆盖第 0–2406 小时。第 2376–2399 小时的预测精度仅用于预测评价。问题一中，

最后 24 小时任务的基础调度统一以实际到达任务为输入；问题二至问题四均按实际到达任务、实际逐时电力参数和统一功率映射重新计算。

3、问题二至问题四中的碳排放量与新能源利用率应按照附件 1 给出的统一计算口径重新计算。涉及任务调度的问题一、问题二和问题四，调度结果须满足 GPU 容量、IT 功率、设施功率、网络时延和任务完成时限约束；任务形成的 AI IT 功率应按 power_mapping.xlsx 计算。

4、问题三以region_time_data.xlsx 中的 Baseline_AI_IT_Load_MW 与 NonAI_IT_Load_MW 作为给定 IT 负荷，其中设施负荷按“给定 IT 负荷 × 区域 PUE”计算。参赛队仅优化储能充放电、购售电及新能源分配策略，不重新优化任务迁移与任务开工时段。

5 、问题三中，储能初始状态取 storage_information.xlsx中的 InitialSOC_MWh；region_time_data.xlsx 中的 SOC_MWh 为该小时运行后的时段末基准状态。储能优化结果应满足 SOC 上下限、充放电功率及效率约束，且 SOC(2406)，即第 2406 小时的 SOC 不低于 InitialSOC_MWh。问题一的预测模型建议使用第 0–2351 小时数据训练、第 2352–2375 小时数据调参验证；模型

确定后，以第 0–2375 小时数据重新训练，并对第 2376–2399 小时进行最终测试。

6、问题二至问题四以第 0–2399 小时为主运行时域。第 2400–2405 小时不产生新任务，仅用于结清末端弹性任务，并计入相应的能源、成本和碳排放结算；第 2406 小时不安排未完成任务，仅用于电力与储能终端状态结算。

7、问题四中不要求建立线路潮流、网络带宽、迁移数据量、传输能耗或传输费用模型。

附录1：背景说明、术语解释与数据字典

一、附录目的与使用说明

本附录用于配合赛题正文使用，集中说明算电协同背景、源网荷储算系统结构、核心术语、附件数据表、变量口径与主要评价指标。本赛题中的数据既包括输入参数，也包括基准运行状态和基准结果。参赛队伍在建立优化模型时，应根据各问题要求重新计算优化后的调度结果，并与附件给出的基准状态进行对比分析。

二、背景与系统场景说明

随着人工智能算力规模持续增长，数据中心的用电需求、碳排放和电网交互影响不断增强。算电协同关注算力负荷与电力系统之间的实时耦合关系，目标是在满足任务服务质量和数据中心资源约束的前提下，协调算力调度、电力成本、碳排放、新能源消纳、储能运行及区域购售电边界约束。

本赛题设置六个典型区域：RegionA、RegionB、RegionC 表示东部高负荷区域，实时业务需求强、网络时延要求高；RegionD 表示西部算力中心，具备较大算力承载能力；RegionE 表示光伏资源较丰富区域；RegionF 表示风电资源较丰富区域。各区域通过广域网络互联，构成跨区域算力调度与能源协同优化场景。

系统主运行周期为第0–2399小时，时间粒度为1小时。第2400–2405小时用于结清第2399小时前到达但尚未完成的末端任务；第2406小时不产生新任务，也不安排未完成任务，仅用于电力与储能终端状态结算。所有任务最迟应在时点2406前完成，即不得占用第2406小时。所有任务均不可抢占、不可拆分或中途迁移。

- 基础数据表格说明

- 表1. 区域情况说明

| 区域 | 定位 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| RegionA | 东部高负荷区域 | 实时业务需求较高，算力压力较大，适合优先保障低时延任务。 |
| RegionB | 东部高负荷区域 | 靠近用户侧，适合承接实时推理和部分批量推理任务。 |
| RegionC | 东部高负荷区域 | 负荷水平较高，可作为东部任务承接与迁移对比区域。 |
| RegionD | 西部算力中心 | 算力容量较大，适合承接可迁移的批量推理和训练任务。 |
| RegionE | 光伏资源富集区域 | 新能源出力具有明显日间特征，适合开展低碳调度与新能源消纳分析。 |
| RegionF | 风电资源富集区域 | 新能源出力具有波动性，适合开展储能协同与风电消纳分析。 |

表2.三种不同AI任务的说明

| TaskType | 中文名称 | DelaySensitivity | 调度含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| RealTimeInference | 实时推理任务 | High | 时延约束强，原则上不宜远距离迁移，优先满足 SLA 和网络时延约束。 |
| BatchInference | 批量推理任务 | Medium | 具有一定调度弹性，可在成本、时延和容量之间折中。 |
| AITraining | AI 训练任务 | Low | 对实时网络时延不敏感，通常是低电价、低碳和新能源消纳调度的主要调节对象。 |

表3. 附件数据表说明

| 数据表 | 问题一 | 问题二 | 问题三 | 问题四 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPU_information.xlsx | √ | √ | √ | √ | 数据中心 GPU 容量、IT 功率容量、PUE 和设施侧容量约束。 |
| workload_trace.xlsx | √ | √ | √ | √ | AI 任务轨迹、任务类型、来源区域、GPU 需求、SLA 与预测验证目标。 |
| network_latency.xlsx | √ | √ | √ | √ | 区域间网络时延矩阵，用于跨区域迁移时延与 SLA 约束。 |
| region_time_data.xlsx | √ | √ | √ | √ | 区域-小时级电价、碳强度、新能源、负荷、购售电、储能和基准运行状态。 |
| power_mapping.xlsx | √ | √ | √ | √ | 给出三类任务单位等效 GPU 的平均 IT 功率。用于将任务调度结果换算为 AI IT 负荷，进而计算设施负荷、电费、碳排放与新能源利用率。 |
| storage_information.xlsx |  |  | √ | √ | 储能容量、SOC 上下限、充放电功率、效率和外送上限。 |

注：“√”表示对应问题建议或必须使用该数据表。问题二至问题四为保证结果可比性，原则上均以附件给出的实际数据作为统一优化输入。

四、核心数据字段与变量口径

4.1 GPU_information.xlsx

| 字段 | 中文名称 | 单位 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Region | 区域编号 | 无 | 输入索引 | RegionA 至 RegionF。 |
| Total_GPU | GPU 总容量 | 等效GPU单元 | 输入参数 | 表示区域数据中心总体算力资源规模。 |
| Available_GPU | 可调度 GPU 容量 | 等效GPU单元 | 输入参数 | 扣除预留比例后的可调度容量，用于容量约束。 |
| Max_IT_Power_MW | 最大 IT 功率 | MW | 输入参数 | IT 侧负荷上限。 |
| PUE | 能源使用效率 | 无量纲 | 输入参数 | 设施侧总负荷与 IT 负荷之间的转换系数。 |
| Max_Facility_Power_MW | 设施侧最大功率 | MW | 输入参数 | 数据中心设施侧最大用电功率。 |

4.2 workload_trace.xlsx

补充说明：GPU_Demand 表示任务运行时持续占用的等效GPU数量，EstimatedDuration_min 表示不可抢占的连续执行时长。每小时容量约束以实际重叠时长折算GPU-hour。任务迁移后的AI IT功率必须按 power_mapping.xlsx 的 GPU_Power_MW_per_EquivalentGPU 计算；区域总IT负荷=NonAI_IT_Load_MW+调度形成的AI IT负荷，设施负荷=总IT负荷×PUE。

| 字段 | 中文名称 | 单位 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TaskID | 任务编号 | 无 | 索引 | 任务唯一标识。 |
| TaskType | 任务类型 | 无 | 输入参数 | RealTimeInference、BatchInference、AITraining。 |
| ArrivalHour | 任务到达小时 | h | 输入参数 | 任务到达的小时编号，范围为 0–2399。 |
| SourceRegion | 任务来源区域 | 无 | 输入参数 | 用于确定任务原始区域和跨区域网络时延。 |
| GPU_Demand | GPU 需求量 | 等效GPU单元 | 输入参数 | 任务执行所需的 GPU 资源需求。 |
| EstimatedDuration_min | 预计执行时间 | min | 输入参数 | 任务预计持续时间。 |
| MaxLatency_ms | 最大网络时延 | ms | 输入参数 | 任务可接受的最大跨区域网络时延。 |
| LatestFinishHour | 最晚完成小时 | h | 输入参数 | 主要用于批量推理和训练任务的延迟调度约束。 |

4.3 region_time_data.xlsx

补充说明：碳排放量按电网购电功率×碳强度×1小时累计。新能源利用率按（直接消纳新能源+新能源充电+新能源外送）/可用新能源累计计算。

| 字段 | 中文名称 | 单位 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ElectricityPrice_CNY_per_MWh | 购电价格 | 元/MWh | 输入参数 | 计算电网购电成本。 |
| SellPrice_CNY_per_MWh | 售电价格 | 元/MWh | 输入参数 | 计算新能源富余外送收益。 |
| CarbonIntensity_tCO2_per_MWh | 碳强度 | tCO2/MWh | 输入参数 | 计算购电对应碳排放。 |
| AvailableRenewable_MW | 可用新能源出力 | MW | 输入参数 | 区域当前时段可用于消纳、储能或外送的新能源功率。 |
| UsedRenewable_MW | 直接消纳新能源 | MW | 基准结果 | 基准运行中直接满足负荷的新能源功率。 |
| RenewableCharge_MW | 新能源充电功率 | MW | 基准结果 | 基准运行中用于储能充电的新能源功率。 |
| Curtailment_MW | 弃风弃光功率 | MW | 基准结果 | 未被直接消纳、储能或外送利用的新能源功率。 |
| IT_Load_MW | IT 侧负荷 | MW | 基准状态 | 数据中心计算设备侧负荷。 |
| Total_Load_MW | 设施侧总负荷 | MW | 基准状态 | 按 IT_Load_MW × PUE 计算。 |
| GridPurchase_MW | 电网购电功率 | MW | 基准结果 | 包括供负荷购电和 GridCharge_MW。 |
| GridCharge_MW | 电网充电功率 | MW | 基准结果 | 低谷电价或平价时段从电网购电给储能充电。 |
| GridSell_MW | 外送/售电功率 | MW | 基准结果 | 新能源富余外送或售电功率。 |
| NetGridImport_MW | 净购电功率 | MW | 基准结果 | GridPurchase_MW - GridSell_MW。 |
| CarbonEmission_tCO2 | 碳排放量 | tCO2 | 基准结果 | GridPurchase_MW × CarbonIntensity_tCO2_per_MWh。 |
| SOC_MWh | 储能荷电状态 | MWh | 状态变量 | 储能系统时段末 SOC。 |
| ChargePower_MW | 储能总充电功率 | MW | 基准结果 | RenewableCharge_MW + GridCharge_MW。 |
| DischargePower_MW | 储能放电功率 | MW | 基准结果 | 用于削峰填谷和降低电网购电峰值。 |

4.4 network_latency.xlsx 与 storage_information.xlsx

补充说明：storage_information.xlsx 中 InitialSOC_MWh 是第0小时运行前的唯一初始状态；region_time_data.xlsx 中 SOC_MWh 是该小时运行后的时段末基准状态。SOC递推采用 SOC(t)=SOC(t−1)+ηc·ChargePower(t)−DischargePower(t)/ηd。优化结束时 SOC(2406) 不得低于 InitialSOC_MWh。

| 数据表 | 字段 | 中文名称 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| network_latency.xlsx | FromRegion | 源区域 | 无 | 任务来源区域或迁移起点。 |
| network_latency.xlsx | ToRegion | 目标区域 | 无 | 任务执行区域或迁移终点。 |
| network_latency.xlsx | NetworkLatency_ms | 网络时延 | ms | 用于判断跨区域调度是否满足 MaxLatency_ms 和 SLA 约束。 |
| storage_information.xlsx | StorageCapacity_MWh | 储能容量 | MWh | 储能系统最大容量。 |
| storage_information.xlsx | MinSOC_MWh | 最小 SOC | MWh | 储能安全运行下限。 |
| storage_information.xlsx | MaxChargePower_MW | 最大充电功率 | MW | 储能充电功率上限。 |
| storage_information.xlsx | MaxDischargePower_MW | 最大放电功率 | MW | 储能放电功率上限。 |
| storage_information.xlsx | ChargeEfficiency / DischargeEfficiency | 充放电效率 | 无量纲 | 用于储能 SOC 动态方程。 |
| storage_information.xlsx | SellLimit_MW | 外送上限 | MW | 区域新能源富余外送功率上限。 |

五、建模边界统一口径

| 说明项 | 统一口径 |
| --- | --- |
| power_mapping.xlsx | 列出三类任务每等效GPU的平均IT功率。该表是计算电费、碳排、储能和新能源利用率的唯一功率映射。 |
| NonAI_IT_Load_MW | 逐时不可迁移固定IT负荷。优化时仅改变任务形成的AI IT负荷，不得把原IT_Load_MW整体固定。 |
| 时域 | 任务到达为0–2399小时；电力与储能参数为0–2406小时。2400–2406期间无新任务，仅结清主时域到达但尚未完成的任务。 |
| 购售电边界 | MaxGridImport_MW和MaxGridExport_MW为区域级硬约束；本题不建模跨区域线路潮流。 |
| 通信边界 | 仅考虑network_latency.xlsx的单向时延。忽略网络带宽、迁移数据量、传输能耗及传输费用。 |
| SLA与完成时限 | 实时任务到达即开工且满足MaxLatency_ms；批量推理和AI训练任务统一可在第2406小时前完成。 |

5.1 统一公式

• AI_IT_Load(r,t)=Σ_i GPU_Demand(i)×Overlap(i,r,t)×GPU_Power(TaskType_i)。

• IT_Load(r,t)=NonAI_IT_Load(r,t)+AI_IT_Load(r,t)，Total_Load(r,t)=IT_Load(r,t)×PUE(r)。

• GridPurchase+AvailableRenewable+DischargePower=Total_Load+ChargePower+GridSell+Curtailment。

• CarbonEmission=GridPurchase×CarbonIntensity；电费=GridPurchase×ElectricityPrice−GridSell×SellPrice。